Załącznik nr 1 - Proces sprawdzenia magazynu energii elektrycznej (MEE) typu B lub C przyłączanego do sieci w zakresie obserwowalności i sterowalności

Obowiązki właściciela MEE typu B lub C w zakresie sterowalności i obserwowalności

Etap 1 – testuje się obiekt beznapięciowo, weryfikując zgodność z projektem,  poprawność transmisji oraz podstawowe sygnały.

  - Weryfikacja edycji obiektu zgodnie z projektem wykonawczym,

  - Uruchomienie transmisji,

  - Weryfikacja poprawności danych:

    - Liczba falowników modułów bateryjnych, moc zainstalowana /przyłączeniowa,

    - Stan sygnalizacji (łączniki, pomiary, ostrzeżenia, automatyki),

    - Sterowania – odbiór poleceń sterowniczych,

    - Pomiary – poprawne skalowanie oraz ich dostępność,

  - Wstępna weryfikacja poprawności sterowań – wstępna implementacja algorytmu,

  - Weryfikacja poprawności sygnałów gotowości i trybów pracy.

Etap 2 – po podaniu napięcia, w terminie 3 miesięcy należy sprawdzić czy obiekt poprawnie interpretuje otrzymywane sterowania.

  - Sprawdzenie poprawności stanu łączników - otwarcie łączników przez personel obsługi stacji Właściciela MEE,

  - Podanie napięcia (zdalnie przez dyspozytora) przez łącznik operatora,

  - Zamknięcie łączników w stacji Właściciela MEE,

  - Potwierdzenie wymaganych pomiarów, telesygnalizacji, telesterowania między systemami SCADA operatora i Właściciela MEE (odwzorowanie stanu pomiarów, łączników),

  - Sprawdzenie możliwości utrzymania się MEE „na pracę wyspową”:

    - pozbawienie napięcia przez łącznik operatora,

    - pozbawienie zabezpieczenia napięć sterowniczych celem sprawdzenia reakcji łączników.

  - Sterowania łącznikiem Właściciela MEE na wyłącz przez dyspozytora

  - Sprawdzenie SPZ,

  - Sprawdzenie sterowania mocą czynną P, mocą bierną Q, współczynnikiem mocy cos ϕ, napięciem U,

  - Sprawdzenie implementacji algorytmów sterowania,

  - Weryfikacja reakcji obiektu na sterowania, w tym poprawności zaimplementowanych charakterystyk i gradientów nastaw.

  - Sprawdzenie parametrów sterowania magazynem:

    - Zmienianie parametrów trybu pracy (przejście z ładowania na rozładowanie albo zatrzymanie pracy),

    - Zmiana gradientu ładowania i rozładowania magazynu.

Uwagi:

- W przypadku niewielkich rozbieżności, Zespół Sprawdzający Właściwego OS w protokole powinien określić termin ich usunięcia i zobowiązać Właściciela MEE do zgłoszenia gotowości ponownego sprawdzenia,

- Niedopełnienie przez Właściciela MEE dostosowania obiektu w zakresie obserwowalności i sterowalności w okresie trwania terminowej umowy o świadczenie usług dystrybucji w kierunku wprowadzania energii elektrycznej, powoduje brak możliwości wprowadzanie energii do sieci z MEE

Etap 3 – po pomyślnym sprawdzeniu, o którym mowa w Etapie 2 Właściciela MEE przeprowadza testy zgodności sprawdzające pełne możliwości regulacyjne MEE oraz dotyczące sterowalności i obserwowalności.

Zakres:

  - Weryfikacja wyedytowanych danych w SCADA:

    - Liczba falowników modułów bateryjnych, moc zainstalowana /przyłączeniowa

    - Zakresy regulacji, P, Q, U i cos ϕ, zmiana trybu pracy magazynu,

    - Sprawdzenie poprawności wymaganych pomiarów, telesygnalizacji, telesterowania między systemami SCADA Właściwego OS i Właściciela MEE (odwzorowanie stanu pomiarów, łączników, automatyk):

      - Sprawdzenie stanu łączników oraz automatyk,

      - Weryfikacja wszystkich pomiarów,

      - Sprawdzenie wszystkich sterowań,

      - Sprawdzenie implementacji algorytmów sterowania,

      - Weryfikacja reakcji obiektu na sterowania, w tym poprawności zaimplementowanych charakterystyk i gradientów nastaw.

Uwagi:

- W przypadku stwierdzenia usterek mających wpływ na bezpieczeństwo pracy sieci (brak obserwowalności lub sterowalności) Właściwy OS ma prawo do odłączenia i/lub wzywa do usunięcia usterek w trybie niezwłocznym. Ponowne podłączenie do sieci przez Właściwego OS następuje niezwłocznie po uzyskaniu potwierdzenia usunięcia usterek od Właściciela MEE.

- W przypadku stwierdzenia usterek niemających wpływu na bezpieczeństwo pracy sieci, Zespół Sprawdzający Właściwego OS w protokole powinien określić termin ich usunięcia i zobowiązać Właściciela MEE do zgłoszenia gotowości ponownego sprawdzenia.