Procedura pozwolenia na użytkowanie dla magazynów energii elektrycznej typu B oraz typu C

| PODSTAWOWE INFORMACJE O DOKUMENCIE |  |
| --- | --- |
| Właściciel dokumentu | PTPiREE |
| Numer wersji dokumentu | 1.0 |
| Wersja dokumentu z dnia | 11.06.2026 |
| Dokument obowiązuje od | xx.xx.2026 |

# Spis treści

Spis treści	2

Cel i zakres	3

Podział magazynów energii elektrycznej	3

Definicje	3

Uwarunkowania formalne wynikające z IRiESP/IRiESD oraz prawa krajowego	4

Montaż MEE	4

1.1.	Zgłoszenie MEE typu B i C do sprawdzenia przez Właściwego OS	4

1.2.	Weryfikacja dokumentów	4

1.3.	Dokonanie sprawdzenia instalacji	5

1.4.	Zawarcie terminowej umowy o świadczenie usług dystrybucji	5

1.5.	Sprawdzenie MEE w zakresie sterowalności i obserwowalności	5

1.6.	Testy MEE, wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, zawarcie bezterminowej umowy o świadczenie usług dystrybucji	5

1.7.	Przebieg procesu	6

2.	Załączniki:	8

2.1.	Proces sprawdzenia MEE przyłączanego do sieci w zakresie obserwowalności i sterowalności.	8

2.2.	Oświadczenie o gotowości do przyłączenia MEE typu B lub C współpracującego z siecią elektroenergetyczną.	8

2.3.	Dokument magazynu energii DME dla typu B i C.	8

# Cel i zakres

Niniejsza procedura została opracowana na podstawie zapisów IRIESP/IRiESD w zakresie wymagań technicznych dla magazynów energii elektrycznej przyłączanych lub przyłączonych do sieci dystrybucyjnej.

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegółowienie wymagań dotyczących pozwoleń na użytkowanie dla magazynów energii elektrycznej.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dotyczy magazynów energii elektrycznej zaklasyfikowanych jako nowe oraz przyłączonych do sieci przed datą obowiązywania niniejszej procedury, o ile podlegają modyfikacji (analogicznie do art. 4 NC RfG) w takim stopniu, że jego umowa przyłączeniowa musi zostać zmieniona w znacznym stopniu.

Niniejsza procedura określiła wzór wniosku o wydanie pozwoleń na użytkowanie, którego stosowanie wynika z opracowanej procedury. Właściwy OS pozostawia sobie możliwość wystąpienia o inne niezbędne dokumenty nie objęte niniejszym opracowaniem.

# Podział magazynów energii elektrycznej

| Wartość mocy maksymalnej wprowadzanej do której MEE zalicza się do typu A | Wartość mocy maksymalnej wprowadzanej, począwszy od której MEE zalicza się do typu B | Wartość mocy maksymalnej wprowadzanej, począwszy od której MEE zalicza się do typu C | Wartość mocy maksymalnej wprowadzanej, począwszy od której MEE zalicza się do typu D* |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥0,0008 - <0,2 MW | ≥0,2 MW - ≤10 MW | >10 MW | ≥75 MW |

* do typu D zalicza się także wszystkie MEE, bez względu na ich moc maksymalną wprowadzaną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV

# Definicje

Definicje pojęć występujących w przedmiotowym dokumencie:

- „dokument magazynu energii” („DME”) oznacza dokument przedstawiany przez właściciela magazynu energii elektrycznej Właściwemu OS w odniesieniu do magazynu energii elektrycznej typu B lub C, potwierdzający, że wykazana została zgodność magazynu energii elektrycznej z kryteriami technicznymi określonymi w IRiESD i Rozporządzeniu systemowym,

- „umowa przyłączeniowa” oznacza umowę między właściwym operatorem systemu a właścicielem magazynu energii elektrycznej, właścicielem instalacji odbiorczej, operatorem systemu dystrybucyjnego, która obejmuje odpowiednie i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące magazynu energii elektrycznej, instalacji odbiorczej, systemu dystrybucyjnego, przyłączenia systemu dystrybucyjnego;

- „magazyn energii elektrycznej” („MEE”) – instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci elektroenergetycznej;

- „IRiESD” - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej;

- „właściciel magazynu energii elektrycznej” („Właściciel MEE”) oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną będącą właścicielem magazynu energii elektrycznej;

- „właściwy operator systemu” („Właściwy OS”) oznacza operatora systemu dystrybucyjnego, do którego systemu jest
lub zostanie przyłączony(-a) moduł wytwarzania energii, magazyn energii elektrycznej, instalacja odbiorcza, system dystrybucyjny lub system HVDC;

- „moc maksymalna” („Pmax”) oznacza maksymalną wartość mocy czynnej,
którą magazyn energii elektrycznej jest w stanie pobierać i wprowadzać w sposób ciągły, pomniejszoną o każde zapotrzebowanie związane wyłącznie z pracą tego magazynu energii elektrycznej i niewprowadzane do sieci, jak określono w umowie przyłączeniowej lub jak uzgodnili właściwy operator systemu i właściciel magazynu energii elektrycznej;

- „certyfikat” oznacza dokument wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący dla sprzętu używanego w module wytwarzania energii, magazynie energii elektrycznej, jednostce odbiorczej, systemie dystrybucyjnym, instalacji odbiorczej lub systemie HVDC. W certyfikacie sprzętu określa się zakres jego ważności na poziomie krajowym lub na innym poziomie, na którym wybiera się określoną wartość z zakresu dopuszczonego na poziomie europejskim. W celu zastąpienia określonych części procesu weryfikacji spełnienia wymogów certyfikat sprzętu może uwzględniać modele potwierdzone rzeczywistymi wynikami testów;

- „upoważniony podmiot certyfikujący” oznacza podmiot, który wydaje certyfikaty sprzętu i dokumenty modułu wytwarzania energii i który otrzymał akredytację
od krajowej jednostki stowarzyszonej w ramach Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Akredytacji, ustanowionej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008.

Do czasu pojawienia się regulacji na poziomie Komisji Europejskiej w zakresie certyfikacji urządzeń odpowiedzialnych za parametry energii elektrycznej pobieranej i wprowadzanej do sieci przez magazyn energii elektrycznej, uznaje się certyfikaty wydane dla modułów wytwarzania energii jako akceptowalne dla magazynów energii elektrycznej;

- „poświadczenie zgodności” oznacza dokument dostarczany operatorowi systemu przez właściciela zakładu wytwarzania energii, właściciela magazynu energii elektrycznej, właściciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub właściciela systemu HVDC, określający aktualny stan w zakresie zgodności z odpowiednimi specyfikacjami i wymogami.

- „rozporządzenie systemowe” oznacza aktualne Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w szczególności wymagania określone w załączniku nr 1, Część III. Wymagania techniczne dla magazynów energii elektrycznej, przyłączonych do sieci poprzez układy energoelektroniczne.

- „NC RfG” – Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.

- „Procedura testowania” - Procedura testowania magazynów energii elektrycznej wraz z podziałem obowiązków między właścicielem magazynu energii elektrycznej, a operatorem systemu na potrzeby testów

# Uwarunkowania formalne wynikające z IRiESP/IRiESD oraz prawa krajowego

IRiESP/IRiESD i Rozporządzenie systemowe określa wymogi dotyczące przyłączania do sieci MEE do systemu wzajemnie połączonego. IRiESP/IRiESD i Rozporządzenie systemowe ustanawia obowiązki zapewniające właściwe wykorzystanie zdolności MEE przez operatorów systemów w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób w celu zapewnienia równych szans podmiotom.

Na podstawie zapisów IRiESP/IRiESD i Rozporządzenia systemowego, nowe MEE muszą spełniać wymogi określone w zależności od poziomu napięcia punktu przyłączenia oraz mocy maksymalnej MEE – niniejszy dokument dotyczy procedury pozwolenia na użytkowanie dla MEE typu B, C przyłączanych lub przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,  zaklasyfikowanych jako nowe lub istniejące, o ile podlegają modyfikacji (analogicznie do art. 4 NC RfG) w takim stopniu, że jego umowa przyłączeniowa musi zostać zmieniona w znacznym stopniu.

Właściciel MEE musi wykazać Właściwemu OS, że spełnia wymogi określone w IRiESP/IRiESD i Rozporządzeniu systemowym poprzez pomyślne przeprowadzenie procedury pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączania MEE.

Ponadto, zgodnie z zapisami IRiESP/IRiESD i Rozporządzenia systemowego, Właściwy OS jest zobligowany do oceny zgodności MEE z wymogami mającymi zastosowanie na etapie jego przyłączania jak i przez cały okres funkcjonowania MEE.

Właściwy OS ma prawo zażądać (na mocy zapisów IRiESP/IRiESD i Rozporządzenia systemowego), aby Właściciel MEE przeprowadzał testy w celu oceny zgodności z wymogami technicznymi dotyczącymi danego MEE, według powtarzalnego planu lub ogólnego programu bądź po każdej awarii, modyfikacji lub wymianie jakiegokolwiek sprzętu, która może mieć wpływ na zgodność magazynu energii elektrycznej z wymogami IRiESP/IRiESD i Rozporządzenia systemowego. W tym celu niezbędne jest określenie wykazu dokumentów oraz wymagań, które mają być spełnione przez Właściciela MEE w ramach procesu weryfikacji.

Dodatkowo, niezależnie od minimalnych wymogów dotyczących testów zgodności określonych w IRiESP/IRiESD, Rozporządzeniu systemowym oraz w Procedurze testowania Właściwy OS ma prawo:

•	zezwolić Właścicielowi MEE na przeprowadzenie alternatywnej serii testów,

•	zobowiązać Właściciela MEE do przeprowadzenia dodatkowych lub alternatywnych serii testów,

Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy testów niezbędnych do wykonania przez Właściciela MEE w celu oceny zgodności z wymogami technicznymi dotyczącymi danego MEE oraz obowiązku Właściciela MEE określono w zapisach IRiESP/IRiESD i Rozporządzenia systemowego.

Szczegółowe wymagania dotyczące testowania zgodności, sposobu ich przestrzegania oraz szczegółowe warunki i procedury wykorzystania certyfikatów Właściwy OS ustala z Właścicielem MEE, analogicznie jak określono w dokumentach pt.: „Procedura testowania modułów wytwarzania energii” oraz „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów” – dostępna na stronie internetowej PTPiREE.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie magazynowania energii elektrycznej w przypadku MEE typu B i C wiąże się również z koniecznością posiadania koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Niniejsza procedura wskazuje miejsca, w których może nastąpić interakcja wydanych pozwoleń z dokumentami związanymi z procesem koncesjonowania. Dokument Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie może być wymagany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w procesie uzyskiwania koncesji na magazynowanie energii elektrycznej.

# Montaż MEE

Montaż MEE (zam. instalacji) powinien zostać wykonany przez wykwalifikowanych wykonawców posiadających doświadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji. Jedynie wykonanie instalacji przez sprawdzonych wykonawców gwarantuje poprawność jej działania i bezpieczeństwo codziennej obsługi. Montaż instalacji należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w szczególności zgodnie z wymaganiami IRiESP/IRiESD, Rozporządzenia systemowego, wydanymi warunkami przyłączenia oraz zasadami wiedzy technicznej.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla MEE typu B i C

# Zgłoszenie MEE typu B i C do sprawdzenia przez Właściwego OS

Po wykonaniu zakresu prac po stronie Właściwego OS Właściciel MEE informowany jest o wykonaniu przyłącza i gotowości do świadczenia usług dystrybucji przez Właściwego OS. Po otrzymaniu ww. informacji oraz po zrealizowaniu zakresu prac wynikającego z warunków przyłączenia Właściciel MEE składa do Właściwego OS Oświadczenie o gotowości do przyłączenia (załącznik nr 2).

Informacje zawarte w Oświadczeniu powinny być kompletne, poprawnie wypełnione, czytelne, nie zawierać błędów. Wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego. W przypadku konieczności potrzeby uzupełnienia dokumentów o dodatkowe informacje, Właściciel MEE będzie zobowiązany dostarczyć wymagane informacje lub dokonać odpowiednich wyjaśnień.

Wymaga się potwierdzenia spełnienia wymagań przez dostarczenie sprawozdania z testu zgodności zgodnie z Procedurą testowania  dostępną na stronie internetowej Właściwego OS.

W przypadku MEE typu C Właściciel MEE zobowiązany jest dostarczyć do Właściwego OS wstępny plan przeprowadzenia testów zgodności. Szczegóły określone są w Procedurze testowania  wraz z podziałem obowiązków między Właścicielem MEE a Właściwym OS na potrzeby testów.

# Weryfikacja dokumentów

Po złożeniu stosownych dokumentów przez Właściciela MEE , Właściwy OS dokonuje ich weryfikacji pod względem kompletności.

W przypadku negatywnej weryfikacji, Właściciel MEE informowany jest o przyczynach i możliwościach poprawy składanych dokumentów.

# Dokonanie sprawdzenia instalacji

Po pozytywnej weryfikacji Oświadczenia o gotowości do przyłączenia wraz z załącznikami, Komisja powołana przez Właściwego OS uzgadnia datę przeprowadzenia sprawdzenia instalacji.

Sprawdzeniu podlegają urządzenia wchodzące w skład MEE, MEE wraz z układami elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki i pozostałych układów wynikających z warunków przyłączenia.

Sprawdzenie może być zakończone oceną pozytywną (bez usterek) lub negatywną (w przypadku stwierdzenia usterek). W przypadku sprawdzenia zakończonego oceną negatywną, orzeczenie Komisji sprawdzającej zostaje przekazane Właścicielowi MEE, celem usunięcia braków i usterek wyszczególnionych w sporządzanym protokole.

Po usunięciu usterek, Właściciel MEE, ma obowiązek ponownie zgłosić obiekt do sprawdzenia. Po pozytywnym sprawdzeniu przewodniczący Komisji sporządza protokół sprawdzenia, który jest przekazywany Właścicielowi MEE.

UWAGA: Właściwy OS może zdecydować, że sprawdzenie instalacji odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów bez wizji lokalnej na obiekcie.

# Zawarcie terminowej umowy o świadczenie usług dystrybucji

Pozytywne sprawdzenie MEE oraz wniesienie opłaty za przyłączenie (jeżeli jest ona wymagana) stanowi podstawę do zawarcia terminowej umowy o świadczenie usług dystrybucji. Po zawarciu umowy następuje montaż/sprawdzenie i oplombowanie przez Właściwego OS układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz podanie napięcia na MEE.

Warunkiem niezbędnym do podania napięcia na MEE jest obustronne podpisanie terminowej Umowy o świadczenie usług dystrybucji. Po podaniu napięcia na MEE, Właściciel MEE zobowiązany jest we współpracy z Właściwym OS do przeprowadzenia sprawdzenia MEE.

- Umowa o świadczenie usług dystrybucji w zakresie kierunku wprowadzania energii do sieci zawierana jest na okres 3 miesięcy w celu sprawdzenia wymagań w zakresie obserwowalności i sterowalności określonych w załączniku nr 1 do niniejszej procedury, a w zakresie kierunku poboru na okres 24 miesięcy. W przypadkach instalacji MEE u odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci Właściwego OS umowa w kierunku poboru pozostaje bez zmian.

- Pozytywny wynik sprawdzenia, o którym mowa w pkt 1, umożliwia przedłużenie umowy, o której mowa w punkcie 1 (na wniosek Właściciela MEE) w zakresie kierunku wprowadzania energii do sieci na łączny okres ważności nie dłuższy niż 24 miesiące.

- Negatywny wynik sprawdzenia, o którym mowa w pkt 1, nie stanowi podstawy do wprowadzania energii do sieci, w związku z czym umowa w zakresie kierunku wprowadzania energii do sieci wygasa zgodnie z terminem w niej określonym, co w konsekwencji oznacza, że MEE pozostaje przyłączony do sieci na umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych w zakresie kierunku poboru energii z sieci, co uniemożliwia wprowadzanie energii do sieci przez MEE.

- Ponowne ubieganie się o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w zakresie kierunku wprowadzania energii do sieci, o której mowa w punkcie 3 będzie możliwe po złożeniu wniosku o jej zawarcie wraz z załączonym oświadczeniem o usunięciu nieprawidłowości wskazanych w protokole sprawdzenia z testów obserwowalności i sterowalności.

- Zawarcie kolejnej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w zakresie kierunku wprowadzania energii do sieci na okres 2 miesięcy w celu potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie obserwowalności i sterowalności, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej procedury.

- Kroki od 3 do 5 mogą być powtarzane, jednak łączny okres ważności wszystkich umów o świadczenie usług dystrybucyjnych w zakresie kierunku wprowadzania energii do sieci nie może przekroczyć 24 miesięcy (liczonych od daty zawarcia pierwszej umowy).

- W przypadku, gdy w terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia pierwszej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w zakresie kierunku wprowadzania energii do sieci, MEE nie spełni wymagań w zakresie obserwowalności i sterowalności lub Właściciel MEE nie złoży wniosku o odstępstwo, Właściwy OS odłącza moduł wytwarzania energii od sieci. Przed zakończeniem ww. okresu 24 miesięcy wskazane jest, w celu dochowania należytej staranności przez Właściwego OS, poinformowanie Właściciela MEE o wygaśnięciu umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w zakresie kierunku poboru i wprowadzania energii do sieci i konsekwencji w postaci odłączenia MEE. W przypadkach instalacji MEE u odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci Właściwego OS umowa w kierunku poboru pozostaje bez zmian.

- Właściciel MEE w przypadku odłączenia modułu wytwarzania energii od sieci, o którym mowa w punkcie 7 może złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci.

- Po odłączeniu, o którym mowa w punkcie 7, w przypadku złożenia przez Właściciela MEE wniosku o odstępstwo, na Właściwym OS nie ciąży prawny obowiązek rozpatrzenia takiego wniosku, tym samym wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

# Sprawdzenie MEE w zakresie sterowalności i obserwowalności

Sprawdzenie w zakresie sterowalności i obserwowalności należy przeprowadzić w trzech etapach:

- Etap 1 – testuje się obiekt beznapięciowo, weryfikując zgodność z projektem,  poprawność transmisji oraz podstawowe sygnały.

- Etap 2 – po podaniu napięcia, w terminie 3 miesięcy należy sprawdzić czy obiekt poprawnie interpretuje otrzymywane sterowania.

- Etap 3 – po pomyślnym sprawdzeniu, o którym mowa w Etapie 2 Właściciel MEE przeprowadza testy zgodności z NC RfG sprawdzające pełne możliwości regulacyjne MEE oraz dotyczące sterowalności i obserwowalności.

Szczegółowe wymagania dotyczące sprawdzeń w zakresie sterowalności i obserwowalności dla poszczególnych etapów opisane zostały w załączniku nr 1.

Przeprowadzenie czynności sprawdzających dokonuje się z udziałem Właściwego OS.

# Testy MEE, wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, zawarcie bezterminowej umowy o świadczenie usług dystrybucji

Dla MEE typu B wymaga się potwierdzenia spełnienia wymagań poprzez test zgodności realizowany zgodnie z Procedurą testowania. Sprawozdanie z testów zgodności jest częścią dokumentu DME.

Dla MEE typu C na podstawie ramowego programu, uwzględniając uwarunkowania techniczne MEE oraz uwarunkowania po stronie Właściwego OS, Właściciel MEE opracowuje wstępny program testów. Program ten musi być uzgodniony z Właściwym OS i uwzględniać uwarunkowania pracy Właściwego OS i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) (grafiki obciążeń, termin i godziny przeprowadzenia testów) w terminie przeprowadzenia testu. W celu sprawnego planowania i realizowania procesu przyłączania, wymaga się przedłożenia wstępnego planu przeprowadzenia testów zgodności do Właściwego OS na etapie składania Oświadczenia o gotowości do przyłączenia. Szczegóły określone są w Procedurze testowania.

Testy MEE kończą się sprawozdaniem z wykonania testów, który jest załącznikiem do dokumentu DME.

Dokument DME powinien zostać przekazany przez Właściciela MEE do Właściwego OS, który dokonuje jego weryfikacji. Jeżeli weryfikacja dokumentu DME przebiegła pomyślnie, Właściwy OS wystawia i przekazuje Właścicielowi MEE Ostateczne pozwolenie na użytkowanie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumencie DME jest on odsyłany do Właściciela MEE w celu uzupełnienia braków w dokumentacji lub poprawy. Jeżeli Właściciela MEE nie uzyska Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie do czasu określonego w terminowej Umowie o świadczenie usług dystrybucji Właściwy OS odłącza MEE od jego sieci elektroenergetycznej.

Dokument Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie może być wymagany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w procesie uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Po otrzymaniu Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Właściciela MEE dysponujący koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej oraz Właściwy OS zawierają bezterminową Umowę o świadczenie usług dystrybucji.

# Przebieg procesu

Ogólny przebieg procesu (do implementacji wewnątrz Właściwego OS)

Szczegółowy przebieg procesu (do implementacji wewnątrz Właściwego OS)

# Załączniki:

# Proces sprawdzenia MEE przyłączanego do sieci w zakresie obserwowalności i sterowalności.

# Oświadczenie o gotowości do przyłączenia MEE typu B lub C współpracującego z siecią elektroenergetyczną.

# Dokument magazynu energii DME dla typu B i C.