Załącznik nr 5 - Proces sprawdzenia magazynu energii elektrycznej (MEE) typu D przyłączanego do sieci w zakresie obserwowalności i sterowalności

  - Obowiązki właściciela MEE typu D na etapie podania napięcia w zakresie sterowalności i obserwowalności (Pozwolenie na podanie napięcia)

Na etapie podania napięcia testuje się obiekt beznapięciowo, weryfikując zgodność z projektem, poprawność transmisji oraz podstawowe sygnały.

    - Weryfikacja edycji obiektu zgodnie z projektem wykonawczym,

    - Uruchomienie transmisji,

    - Weryfikacja poprawności danych:

      - Liczba falowników / modułów bateryjnych, moc zainstalowana/przyłączeniowa,

      - Stan sygnalizacji (łączniki, pomiary, ostrzeżenia, automatyki),

      - Sterowania – odbiór poleceń sterowniczych,

      - Pomiary – poprawne skalowanie oraz ich dostępność,

    - Wstępna weryfikacja poprawności sterowań – wstępna implementacja algorytmu,

    - Weryfikacja poprawności sygnałów gotowości i trybów pracy.

  - Obowiązki właściciela magazynu energii elektrycznej na etapie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie w zakresie sterowalności i obserwowalności (tymczasowe pozwolenie na użytkowanie wydawane na okres 3 miesięcy)

Po wydaniu tymczasowego pozwolenia na użytkowanie, w terminie 3 miesięcy należy sprawdzić czy obiekt poprawnie interpretuje otrzymywane sterowania.

    - Sprawdzenie poprawności stanu łączników - otwarcie łączników przez personel obsługi magazynu energii elektrycznej,

    - Podanie napięcia (zdalnie przez dyspozytora) przez łącznik operatora,

    - Zamknięcie łączników magazynu energii elektrycznej,

    - Potwierdzenie wymaganych pomiarów, telesygnalizacji, telesterowania między systemami SCADA operatora i magazynu energii elektrycznej (odwzorowanie stanu pomiarów, łączników),

    - Sprawdzenie możliwości utrzymania się magazynu energii elektrycznej „na pracę wyspową”:

      - pozbawienie napięcia przez łącznik operatora,

      - pozbawienie zabezpieczenia napięć sterowniczych celem sprawdzenia reakcji łączników.

    - Sterowania łącznikiem magazynu energii elektrycznej na wyłącz przez dyspozytora

    - Sprawdzenie SPZ,

    - Sprawdzenie sterowania mocą czynną P, mocą bierną Q, współczynnikiem mocy cos ϕ, napięciem U,

    - Sprawdzenie implementacji algorytmów sterowania,

    - Weryfikacja reakcji obiektu na sterowania, w tym poprawności zaimplementowanych charakterystyk i gradientów nastaw.

    - Sprawdzenie parametrów sterowania magazynem energii elektrycznej:

      - Zmienianie parametrów trybu pracy (przejście z ładowania na rozładowanie albo zatrzymanie pracy),

      - Zmiana gradientu ładowania i rozładowania magazynu energii elektrycznej.

Uwagi:

- W przypadku niewielkich rozbieżności, Zespół Sprawdzający OSD w protokole powinien określić termin ich usunięcia i zobowiązać Właściciela magazynu energii elektrycznej do zgłoszenia gotowości ponownego sprawdzenia,

- W przypadku niedopełnienia przez Właściciela magazynu energii elektrycznej dostosowania sterowania obiektu w okresie trwania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie, pozwolenie to wygasa zgodnie z terminem w nim określonym, co w konsekwencji oznacza, że magazyn energii elektrycznej pozostaje przyłączony do sieci na pozwoleniu o podanie napięcia, co uniemożliwia mu wprowadzanie i pobieranie energii do/z sieci (z wyłączeniem poboru energii elektrycznej na potrzeby własne magazynu energii elektrycznej).

  - Obowiązki właściciela magazynu energii elektrycznej na etapie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie w zakresie przeprowadzenia testów zgodności z IRiESD/IRiESP i Rozporządzeniem systemowym, w tym w zakresie sterowalności i obserwowalności (tymczasowe pozwolenie na użytkowanie wydawana jest na maksymalny okres 24 miesięcy, liczony od daty wydania pierwszego pozwolenia).

Po pomyślnym sprawdzeniu, o którym mowa w punkcie 1.2 magazyn energii elektrycznej otrzymuje tymczasowe pozwolenie na użytkowanie w celu przeprowadzenia testów zgodności z IRiESD/IRiESP i Rozporządzeniem systemowym, w tym w poniższym zakresie dotyczącym sterowalności i obserwowalności.

Na tym etapie sprawdzane są pełne możliwości regulacyjne magazynu energii elektrycznej.

Zakres:

    - Weryfikacja wyedytowanych danych w SCADA:

      - Liczba falowników / modułów bateryjnych, moc zainstalowana/przyłączeniowa

      - Zakresy regulacji, P, Q, U i cos ϕ, zmiana trybu pracy magazynu energii elektrycznej,

    - Sprawdzenie poprawności wymaganych pomiarów, telesygnalizacji, telesterowania między systemami SCADA operatora i magazynu energii elektrycznej (odwzorowanie stanu pomiarów, łączników, automatyk):

      - Sprawdzenie stanu łączników oraz automatyk,

      - Weryfikacja wszystkich pomiarów,

      - Sprawdzenie wszystkich sterowań,

      - Sprawdzenie implementacji algorytmów sterowania,

      - Weryfikacja reakcji obiektu na sterowania, w tym poprawności zaimplementowanych charakterystyk i gradientów nastaw.

Uwagi:

- W przypadku stwierdzenia usterek mających wpływ na bezpieczeństwo pracy sieci (brak obserwowalności lub sterowalności) OSD ma prawo do odłączenia i/lub wzywa do usunięcia usterek w trybie niezwłocznym. Ponowne podłączenie do sieci przez OSD następuje niezwłocznie po uzyskaniu potwierdzenia usunięcia usterek od właściciela magazynu energii elektrycznej.

- W przypadku stwierdzenia usterek niemających wpływu na bezpieczeństwo pracy sieci, Zespół Sprawdzający w protokole powinien określić termin ich usunięcia i zobowiązać właściciela magazynu energii elektrycznej do zgłoszenia gotowości ponownego sprawdzenia.