Załącznik nr 5 - Proces sprawdzenia obiektu generacji (farmy wiatrowe, fotowoltaiczne oraz magazyny energii będące częścią modułu wytwarzania energii) przyłączanego do sieci w zakresie obserwowalności i sterowalności

  - Obowiązki właściciela zakładu wytwarzania energii na etapie EON w zakresie sterowalności i obserwowalności (Pozwolenie na podanie napięcia EON)

Na etapie EON testuje się obiekt beznapięciowo, weryfikując zgodność z projektem,  poprawność transmisji oraz podstawowe sygnały.

    - Weryfikacja edycji obiektu zgodnie z projektem wykonawczym,

    - Uruchomienie transmisji,

    - Weryfikacja poprawności danych:

      - Liczba falowników / turbin / modułów bateryjnych, moc zainstalowana/przyłączeniowa,

      - Stan sygnalizacji (łączniki, pomiary, ostrzeżenia, automatyki),

      - Sterowania – odbiór poleceń sterowniczych,

      - Pomiary – poprawne skalowanie oraz ich dostępność,

    - Wstępna weryfikacja poprawności sterowań – wstępna implementacja algorytmu,

    - [Dotyczy magazynów energii] Weryfikacja poprawności sygnałów gotowości i trybów pracy.

  - Obowiązki właściciela zakładu wytwarzania energii na etapie ION w zakresie sterowalności i obserwowalności (tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION wydawane na okres 3 miesięcy)

Po wydaniu tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION, w terminie 3 miesięcy należy sprawdzić czy obiekt poprawnie interpretuje otrzymywane sterowania.

    - Sprawdzenie poprawności stanu łączników - otwarcie łączników przez personel obsługi stacji wytwórcy,

    - Podanie napięcia (zdalnie przez dyspozytora) przez łącznik operatora,

    - Zamknięcie łączników w stacji wytwórcy,

    - Potwierdzenie wymaganych pomiarów, telesygnalizacji, telesterowania między systemami SCADA operatora i wytwórcy (odwzorowanie stanu pomiarów, łączników),

    - Sprawdzenie możliwości utrzymania się instalacji wytwórczej „na pracę wyspową”:

      - pozbawienie napięcia przez łącznik operatora,

      - pozbawienie zabezpieczenia napięć sterowniczych celem sprawdzenia reakcji łączników.

    - Sterowania łącznikiem wytwórcy na wyłącz przez dyspozytora

    - Sprawdzenie SPZ,

    - Sprawdzenie sterowania mocą czynną P, mocą bierną Q, współczynnikiem mocy cos ϕ, napięciem U,

    - Sprawdzenie łączności stacji pogodowej OZE z systemem SCADA:

      - Temperatura, nasłonecznienie lub prędkość wiatru, stopień naładowania magazynu,

      - Liczba aktualnie pracujących/gotowych/niedyspozycyjnych dla falowników/turbin,

    - Sprawdzenie implementacji algorytmów sterowania,

    - Weryfikacja reakcji obiektu na sterowania, w tym poprawności zaimplementowanych charakterystyk i gradientów nastaw.

    - [Dotyczy magazynów energii] Sprawdzenie parametrów sterowania magazynem:

      - Zmienianie parametrów trybu pracy (przejście z ładowania na rozładowanie albo zatrzymanie pracy),

      - Zmiana gradientu ładowania i rozładowania magazynu.

Uwagi:

- W przypadku niewielkich rozbieżności, Zespół Sprawdzający OSD w protokole powinien określić termin ich usunięcia i zobowiązać Wytwórcę do zgłoszenia gotowości ponownego sprawdzenia,

- W przypadku niedopełnienia przez Wytwórcę dostosowania sterowania obiektu w okresie trwania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION pozwolenie ION wygasa zgodnie z terminem w nim określonym, co w konsekwencji oznacza, że Moduł wytwarzania energii pozostaje przyłączony do sieci na pozwoleniu EON, co uniemożliwia mu wprowadzanie energii do sieci.

  - Obowiązki właściciela zakładu wytwarzania energii na etapie ION w zakresie przeprowadzenia testów zgodności z NC RfG, w tym w zakresie sterowalności i obserwowalności (ION wydawany na maksymalny okres 24 miesięcy, liczony od daty wydania pierwszego pozwolenia ION).

Po pomyślnym sprawdzeniu, o którym mowa w punkcie 1.2 moduł wytwarzania energii otrzymuje tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION w celu przeprowadzenia testów zgodności z NC RfG, w tym w poniższym zakresie dotyczącym sterowalności i obserwowalności.

Na tym etapie sprawdzane są pełne możliwości regulacyjne modułu wytwarzania energii.

Zakres:

    - Weryfikacja wyedytowanych danych w SCADA:

      - Liczba falowników / turbin / modułów bateryjnych, moc zainstalowana/przyłączeniowa

      - Zakresy regulacji, P, Q, U i cos ϕ, zmiana trybu pracy magazynu,

    - Sprawdzenie poprawności wymaganych pomiarów, telesygnalizacji, telesterowania między systemami SCADA operatora i wytwórcy (odwzorowanie stanu pomiarów, łączników, automatyk):

      - Sprawdzenie stanu łączników oraz automatyk,

      - Weryfikacja wszystkich pomiarów,

      - Sprawdzenie wszystkich sterowań,

      - Sprawdzenie implementacji algorytmów sterowania,

      - Weryfikacja reakcji obiektu na sterowania, w tym poprawności zaimplementowanych charakterystyk i gradientów nastaw.

Uwagi:

- W przypadku stwierdzenia usterek mających wpływ na bezpieczeństwo pracy sieci (brak obserwowalności lub sterowalności) OSD ma prawo do odłączenia i/lub wzywa do usunięcia usterek w trybie niezwłocznym. Ponowne podłączenie do sieci przez OSD następuje niezwłocznie po uzyskaniu potwierdzenia usunięcia usterek od właściciela zakładu wytwarzania energii.

- W przypadku stwierdzenia usterek niemających wpływu na bezpieczeństwo pracy sieci, Zespół Sprawdzający w protokole powinien określić termin ich usunięcia i zobowiązać właściciela zakładu wytwarzania energii do zgłoszenia gotowości ponownego sprawdzenia.